ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 февраля 2003 г. № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

284. Дымовые  и  вентиляционные  каналы  подлежат периодической проверке  и  прочистке перед отопительным сезоном - дымоходы сезонно работающих    емкостных    водонагревателей,  отопительных   газовых аппаратов  с водяным контуром и котлов независимо от их конструкции.

В остальных случаях:  не реже 1 раза в квартал - дымоходы кирпичные; не  реже  1  раза в год - вентиляционные  каналы,  дымоходы асбестоцементные,  гончарные, а  также  выполненные  из специальных

блоков жаростойкого бетона. 285. При первичной проверке и прочистке  дымоходов  и вентиляционных каналов должны проверяться: устройство и соответствие примененных материалов требованиям строительных норм и правил;

отсутствие засорений; их герметичность и обособленность; наличие и исправность  разделок,  предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши и вблизи расположенных сооружений наличие нормальной тяги;

285.1. повторно проверяются: отсутствие засорений в дымоходах и   вентиляционных каналах; их герметичность и обособленность; исправность оголовков и наличие нормальной тяги.

286. Первичные  и повторные  проверки, а также послеремонтные обследования  дымовых  и  вентиляционных  каналов  должны  проводить

специализированные  организации с участием собственников жилых домов

и  (или)  уполномоченных  ими  лиц. Результаты проверок оформляются

актом согласно приложению 4.

287. В  случае обнаружения непригодности дымовых и вентиляционных  каналов  к  дальнейшей эксплуатации представитель организации,  проверяющей  их,  обязан  предупредить  абонента  под расписку  о  запрещении пользования газовыми приборами и аппаратами. При   этом  акты  проверок  должны  незамедлительно   представляться газоснабжающей  организации  и  собственникам  жилых  домов  и  (или) уполномоченным ими лицам для отключения газовых приборов.

288. В домах, принадлежащих гражданам на правах частной собственности,    повторные проверки, прочистки дымоходов и вентиляционных  каналов могут производить собственники домов и (или) уполномоченные  ими  лица в порядке, установленном органом пожарного надзора.

289. В  зимнее  время  не  реже  1  раза в месяц собственниками

зданий  и (или) уполномоченными ими лицами должен проводиться осмотр

оголовков    дымоходов  с  целью  предотвращения  их  обмерзания   и

закупорки.

290. До  начала работ по капитальному ремонту зданий, дымоходов

и  вентиляционных каналов  собственники жилых  домов  и (или)

уполномоченные  ими  лица должны письменно уведомлять газоснабжающую

организации об отключении  газовых  приборов и аппаратов от систем

газоснабжения. После каждого ремонта дымоходы подлежат внеочередной

проверке и прочистке в соответствии с пунктами 285 и 286 настоящих правил.